Анкета для подбора генератора водорода электролизного типа

| № | Данные о помещениях, системах, и оборудовании для обеспечения газодобывания на аэрологической станции | Ответы и комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аэрологическая станция |  |
| 1.1 | Название/индекс | АЭ Москва, 12345 |
| 1.2 | Наименование и адрес организации, куда входит АЭ | ФГБУ «ЦАО» |
| 1.3 | Наименование и адрес вышестоящей организации | ФГБУ «ЦАО», ул. Первомайская 3. г. Долгопрудный, М.о. |
| 2 | Ресурсоснабжение станции |  |
| 2.1. | Электроснабжение | Электросеть через завод |
| 2.1.1 | Источник: городская/поселковая энергосеть, напряжение (16 кВ/380 В/220 В), номинальная мощность/резерв мощности, наличие ТП/ВУ(ВРУ) на территории АЭ | 220 В, резерв мощности 10 кВт, ТП на территории станции |
| 2.1.2 | Резервные источники питания | нет |
| 2.1.3 | Характеристика состояния электроснабжения | 5 лет назад были заменены основные провода на территории аэрологической станции (от ТП до газгенки, служебного помещения, в этих же зданиях была заменена электропроводка) |
| 2.2. | Теплоснабжение |  |
| 2.2.1 | Источник: центральное, собственная котельная, электрическое/печное, мощность/резерв мощности | Электрический котел, мощности хватает только для отопления 1 служебного здания |
| 2.2.2 | Характеристика состояния теплоснабжения | Электрический котел, мощности хватает только для отопления 1 служебного здания. Газогенераторная не отапливается |
| 2.3 | Водоснабжение и канализация |  |
| 2.3.1. | Источник: городской/поселковый водопровод, артезианская скважина, колодец. Давление воды | Давление должно быть 2-3 атм, согласно нормам, но его никто не проверял. К газогенераторной подведена труба и есть кран. |
| 2.3.2 | Качество воды: техническая, питьевая (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01), иное… | Должно соответствовать СанПиН, но его никто не проверял. |
| 2.3.3 | Канализация | Есть в служебном помещении. |
| 2.3.4 | Характеристика состояния водоснабжения и канализации | Трубы давно не менялись, в каком состоянии никому не известно, но прорывов и протечек нет, канализация иногда забивается. |
| 3 | Газогенераторное помещение |  |
|  | Характеристика здания: типовое (№проекта)/ не типовое, деревянное, кирпичное, иное (указать); этажность/высота; состав помещений | Газогенераторная типового проекта (номер проекта указан в действующем Наставлении), кирпичное, одноэтажное, высота основного помещения около 6 метров. Есть пристройка из 3 комнат: хранение химикатов и для гидролизной установки (около 2.5 м²) |
| 3.1 | Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | неизвестна |
| 3.2 | Наличие и тип легкосбрасываемых конструкций (крыши) | Крыша скатная, деревянная, покрыта шифером. |
| 3.3 | Характеристика состояния помещения, потребность в ремонте (косметическом/капитальном)/постройке нового помещения | Требуется косметический ремонт, возможно замена крыши (в настоящее время она не протекает, но перекрытия старые) |
| 3.4 | Вентиляция помещений газогенераторной |  |
| 3.4.1 | Наличие и тип вентиляции: естественная, принудительная, аварийная | Естественная вентиляция (воздуховоды в стене у пола и в крыше) |
| 3.4.2 | Наличие у системы вентиляции взрывозащищённого исполнения: да/нет | нет |
| 3.4.3 | Кратность воздухообмена в помещении | неизвестна |
| 3.5. | Отопление помещений газогенераторной |  |
| 3.5.1 | Наличие и тип системы отопления: центральное, электрическое, иное (указать) | Есть батареи и подходит теплотрасса, но не используется уже 3 года |
| 3.5.2 | Температура воздуха в помещениях в холодный период года, при работающей системе отопления, °С | При работающем отоплении в основном помещении положительная температура (но все зависит от температуры на улице), в дополнительных помещениях всегда был плюс при работающем отоплении. |
| 3.6. | Аварийная сигнализация |  |
| 3.6.1 | Наличие и тип работающей пожарной сигнализации в помещении | нет |
| 3.6.2 | Наличие и тип работающей системы контроля утечки водорода | нет |
| 3.7. | Наличие функционирующего заземления | Контур заземления есть, но его никто уже давно не проверял |
| 3.8. | Молниезащита | На территории станции есть, но они не покрывают здание газогенераторной |
| 3.9 | Наличие и тип системы канализации для отведения отработанной воды генератора водорода, в случае его аварийного останова и технического обслуживания | Для этих целей можно использовать сливную яму для химикатов, а вообще канализации нет. |
| 3.10 | Имеющееся оборудование |  |
| 3.10.1 | Наличие и тип существующего оборудования для производства водорода | газогенераторы АВГ-45 |
| 3.10.2 | Номинальная производительность существующего оборудования по водороду (для АВГ-45 – указать их количество) | 3 газогенератора АВГ-45 |
|  | Характеристика состояния оборудования | удовлетворительное |
| 3.11 | Оборудование для хранения водорода |  |
| 3.11.1 | Наличие и тип емкости для хранения водорода: баллон, газгольдер, иное (указать) | 3 газогенератора АВГ-45, есть 1 резиновый газгольдер от гидролизной установки, но никогда не использовался. |
| 3.11.2 | Объем используемой емкости для хранения водорода | Нет информации |

Газогенераторное помещение имеет размеры примерно 7х6 м  и высота около 6 м, освещение с улицы, дополнительные помещения имеют размеры: 4х2, высота около 2.2 м, два других примерно одинаковые не больше чем 2х2 и высота 2.2 м.

Возле внешнего щитка большое окно, у стены, где расположен ввод воды – небольшое окно с прожектором, для внутреннего освещения.

Составил _ В.И. Пупкин, инж._ОГНС, 251-59-27, pupkin@pogoda.ru________________________________________________________

Дата: «14»  августа 2024 г.

Приложение

Эскизный план здания газогенераторной АЭ Ростов

Сливная яма

Пристройка для хранений химикатов

Батареи, не используются

Ввод отопления

Использовалось для гидролизной установки (около 2.5 м²), есть батареи, э/питание 220 В, заземление и окно.

Ввод воды, кран.

Щит, 220 В, для включения внешнего освещения

В приложении привести эскизный план здания с указание точек подвода э/энергии, тепла и воды (при наличии) и их характеристикой (напряжение/кол-во фаз, мощность и т.п., давление и располагаемый расход воды), канализации/слива отходов газодобывания, назначения, площади и объема помещений, высоты потолков, остекления (с указанием площади окон), источников освещения, ворот для выноса оболочки